Лабораторная работа №2

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ В ТРЁХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.

Цель работы

Оценить опасность прикосновения человека к токоведущим частям трёхфазных сетей напряжением до 1000 В.

Изучить влияние параметров сетей (режима нейтрали, сопротивлений изоляции и ёмкости фазных проводников относительно земли) на опасность поражения человека электрическим током.

Содержание работы

- Оценить опасность прямого прикосновения человека к токоведущим частям трёхфазных сетей напряжением до 1000 В с изолированной и глухозаземлённой нейтралями при различных сопротивлениях изоляции и ёмкостях, фазных проводников относительно земли. Провести сравнение опасности для двух режимов работы сетей – нормального и аварийного (т.е. при замыкании на землю одного из фазных проводников сети через малое активное сопротивление).

- При нормальном режиме работы сетей определить ток, проходящий через человека при прикосновении к фазному проводнику в зависимости от:

а) сопротивлений изоляции фазных проводников симметричной сети (когда сопротивления изоляции и ёмкости фазных проводников относительно земли одинаковы) при постоянной ёмкости этих проводников относительно земли,

б) ёмкостей фазных проводников симметричной сети относительно земли при постоянном сопротивлении изоляции этих проводников относительно земли.

Анализ опасности поражения током в электрических сетях

Согласно Правилам устройства электроустановок [2] прямое прикосновение – электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник) [2].

Тяжесть поражения человека электрическим током определяется напряжением прикосновения.

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землёй при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Ожидаемое напряжение прикосновения – напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.

Опасность прикосновения, оцениваемая током (Ih), проходящим через тело человека, или напряжением прикосновения (Uпр), зависит от ряда факторов: схемы включения человека в электрическую цепь, напряжения сети, а также сопротивлений изоляции и ёмкостей фазных проводников относительно земли. В данной работе исследуется прямое прикосновение человека к фазному проводу трёхфазной сети напряжением до 1000 В.

Для электроустановок напряжением до 1000 В приняты следующие обозначения:

система TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении (рис. 2.1);

Рис. 2.1. Система TN-C переменного тока.	
1 -заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 2 – открытые проводящие части.

система TN-S – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем её протяжении (рис. 2.2);

Рис. 2.2. Система TN-S переменного тока.

1 – заземлитель нейтрали источника переменного тока; 2 – открытые проводящие части.

система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (рис. 2.3);

Рис. 2.3. Система TN-C-S переменного тока.

1 – заземлитель нейтрали источника переменного тока; 2 – открытые проводящие части, 3 – источник питания

система IT – система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 2.4);

Рис. 2.4. Система IT переменного тока.

Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление: 1 – сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 2 – заземлитель; 3 – открытые проводящие части; 4 – заземляющее устройство электроустановки;

система ТТ – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Система ТТ переменного тока.

Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:

Первая буква – состояние нейтрали источника питания относительно земли:

Т – заземлённая нейтраль;

I – изолированная нейтраль.

Вторая буква – состояние открытых проводящих частей относительно земли:

Т – открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;

N – открытые проводящее части присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника питания.

Последующие (после N) буквы – совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:

S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;

С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);

N-  – нулевой рабочий (нейтральный) проводник;

РЕ-  – защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

PEN-  – совмещённый нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

В данной работе рассматриваются прямое прикосновение человека к фазным проводникам сетей напряжением до 1000 В с изолированной (система IT) и глухозаземлённой (система TN-С) нейтралью при условии, что защитные меры от поражения электрическим током отсутствуют.

Опасность прикосновения человека к фазному проводнику сети определяется значением проходящего через него тока Ih.

В сети с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы (рис.2.6) и при равенстве между собой сопротивлений изоляции и ёмкостей проводников относительно земли ток через человека, касающегося фазного проводника определяется выражением:

Ih=UфRh+Z3
						(2.1)

где Ih– ток через человека в комплексной форме, А,

Uф – фазное напряжение, В,

Rh – сопротивление тела человека, Ом,

Z – комплексное сопротивление фазного проводника относительно земли, Ом.

Рис. 2.6. Прикосновение человека к фазному проводнику сети с

изолированной нейтралью при нормальном режиме её работы.

Комплекс полного сопротивления Z, как величину обратную проводимости Y, можно записать в виде

Z=1Y=11r+jωC
(2.2)

где r – сопротивление изоляции проводников, Ом,

C – ёмкость проводников относительно земли, Ф,

ω=2πf – угловая частота, с-1,

f – частота переменного тока, Гц.

При равенстве сопротивлений изоляции и весьма малых значениях ёмкостей проводников относительно земли, т. е. при r1=r2=r3=r и С1=С2=С3=0, что может иметь место в воздушных линиях небольшой протяжённости ток, проходящий через человека, будет определяться как:

Ih=UфRh+r/3
(2.3)

При равенстве ёмкостей и весьма больших сопротивлениях изоляции фазных проводников относительно земли, т. е. при r1=r2=r3=r и С1=С2=С3=C, что может иметь место в кабельных линиях, ток через человека согласно (2.1) и (2.2) определяется из выражения:

Ih=UфRh2+xc32
(2.4)

где xc=1ωC – ёмкостное сопротивление, Ом.

Таким образом, в сети с изолированной нейтралью опасность для человека, прикоснувшегося к одному из фазных проводов при нормальном режиме работы сети, зависит от сопротивлений и ёмкостей фазных проводов относительно земли (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Зависимость тока через тело человека от параметров (сопротивлений изоляции и ёмкостей фазных проводов относительно земли) системы IT

При аварийном режиме работы сети системы IT (замыкание фазы на землю через малое активное сопротивление ), проводимости двух других фаз можно принять равными нулю.

Рис.2.8. Прикосновение человека к фазному проводнику сети с изолированной нейтралью при аварийном режиме:

а) прикосновение к исправному проводнику,

б) прикосновение к замкнувшемуся проводнику.

Если человек при этом касается исправного провода сети (рис. 2.8 а), то получим ток через тело человека:

Ih=Uф3Rh+rзм

(2.5)

а напряжение прикосновения:

Uпр=Uф3, т.к. rзм≪Rh.			(2.6)

Если человек прикоснулся к проводу, который замкнулся на землю (рис. 2.8 б), то:

Uпр=Uзм=Iзrзмα1α2
(2.7)

Iз=Uфrзм+r3
(2.8)

Ih=Iзrзмα1α2Rh
(2.9)

rзм<<Rh, то Ih≈0

В сети с глухозаземлённой нейтралью при нормальном режиме работы (рис. 2.9а) ток, проходящий через человека равен:

Ih=UфRh+r0
(2.10)

где  – сопротивление заземлителя нейтрали, Ом.

Рис.2.9. Прикосновение человека к фазному проводнику четырёх проводной сети с глухозаземлённой нейтралью:

а) нормальный режим, б) аварийный режим

Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) для сети 380/220 В наибольшее значение r0 составляет 4 Ом, сопротивление же тела человека Rh не опускается ниже нескольких сотен Ом. Следовательно, без большой ошибки в (2.10) можно пренебречь значением r0.

Из выражений (2.1) и (2.10) следует, что прикосновение к фазному проводнику сети с глухозаземлённой нейтралью в нормальном режиме работы опаснее, чем прикосновение к проводнику сети с изолированной нейтралью, т.к. человек в этом случае попадает практически под фазное напряжение независимо от значений сопротивления изоляции и ёмкости проводников относительно земли.

Сеть с глухозаземлённой нейтралью – аварийный режим.

Если человек касается замкнувшегося на землю (L1) проводника (рис. 2.9, б), то ток через него намного меньше и определяется напряжением:

Uпр=Uзмα1α2=Iзrзмα1α2

(2.11)

где:					
Iз=Uфrзм+r0

(2.12)

Ih=UпрRh=Iзrзмα1α2Rh
(2.13)

Тогда напряжение нулевой точки сети относительно нейтрали и нулевого проводника

U0=Iзr0

(2.14)

При аварийном режиме, когда один из фазных проводов сети (например, провод L1 (рис. 2.9 б), замкнут на землю через относительно малое активное сопротивление Rзм, а человек прикасается к исправному фазному проводу (например, L3), напряжение прикосновения в действительной форме имеет вид

Uпр=UфRhRзм2+3RзмR0+R032RзмR0+RhRзм+R0

(2.15)

Учитывая, что

3RзмR0≈23RзмR0

(2.16)

При этом ток, проходящий через тело человека, будет определяться выражением:

Ih=UфRзм+R03RзмR0+RhRзм+R0
(2.17)

Рассмотрим два характерных случая.

Если принять, что сопротивление замыкания фазного провода на землю Rзм равно нулю, то напряжение прикосновения

Uпр=3Uф
(2.18)

Следовательно, в данном случае человек окажется практически под воздействием линейного напряжения сети.

Если принять равным нулю сопротивления заземления нейтрали R0, то

Uпр=Uф
(2.19)

т.е. напряжение, под которым окажется человек, будет практически равно фазному напряжению.

Однако в реальных условиях сопротивления Rзм и R0 всегда больше нуля, поэтому напряжение, под которым оказывается человек, прикоснувшийся в аварийный период к исправному фазному проводу трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью, т.е. напряжение прикосновения Uпр всегда меньше линейного, но больше фазного, то есть

3Uф>Uпр>Uф
(2.20)

С учётом того, что всегда Rзм>R0, напряжение прикосновения Uпр в большинстве случаев незначительно превышает значение фазного напряжения, что менее опасно для человека, чем в аналогичной ситуации в сети типа IT.

Указания по технике безопасности

- Перед выполнением данной работы необходимо ознакомится с инструкцией по безопасности, вывешенной на стенде.

- Во время работы запрещается производить переключения в электрических схемах под напряжением, оставлять без надзора включённый стенд.

- При обнаружении в стенде какой-либо неисправности необходимо прекратить работу, отключить стенд и сообщить о случившемся преподавателю или лаборанту.

Применяемое оборудование

Схема лицевой панели стенда показана на рис. 2.10. Стенд позволяет моделировать любую из рассмотренных сетей трёхфазного тока.

Вместо реально существующих распределённых сопротивлений изоляции и ёмкости проводов относительно земли на стенде предусмотрены сосредоточенные сопротивления (R1, R2, R3) и ёмкости (С1, С2, С3) меняя значения которых, можно получить сеть с нужными параметрами.

В схеме стенда имитируется подключение человека к каждому фазному проводнику сети и к нулевому проводнику. Сопротивление человека может устанавливаться равным 1, 5, 10 кОм.

Встроенный цифровой вольтметр (V) служит для контроля напряжений фазных проводов относительно земли.

Для измерения тока, протекающего через человека Ih служит миллиамперметр (mA), включённый между основанием на котором стоит человек и землёй.

Рис.2.10. Схема лицевой панели стенда

Порядок проведения работы

- Включить питание стенда кнопкой «Вкл».

- Выставить:

- нажатием кнопки КR сопротивления изоляции фазных проводников относительно земли в соответствии с заданием, приведённым в табл.2.1.

- нажатием кнопки КС ёмкости фазных проводников относительно земли в соответствии с заданием, приведённым в табл.2.1.

- нажатием кнопки Rh+Rосн сопротивление тела человека и дополнительное сопротивление основания растеканию тока в соответствии с заданием, приведённым в табл.2.1.

Таблица 2.1

| № бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=R2=R3, кОм | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 10 | 50 |
| Rh+Rосн, кОм | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| С1=С2=С3, мкФ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 |

- Оценить опасность прямого прикосновения человека к проводникам трёхфазных сетей с изолированной нейтралью в нормальном режиме работы:

- изолировать нейтраль (кнопка К1);

- имитируя прикосновение человека к фазным проводникам последовательным нажатием кнопки К4 (над блоком Rh+Rосн) измерить Ih. Показания миллиамперметра занести в табл.2.2.

Таблица 2.2

| № | Электрическая сеть | Режим работы | Сопротивление изоляции фазных проводников, кОм |  |  | Сопротивление замыкания, Ом | Ток через человека при поочерёдном прикосновении к проводникам, мА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1 | R2 | R3 | rзм | Ih1 | Ih2 | Ih3 | IN |
| 1 | с изолированной нейтралью | нормальный |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | с изолированной нейтралью | аварийный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с глухозаземлённой нейтралью (r0=4 Ом) | нормальный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с глухозаземлённой нейтралью (r0=4 Ом) | аварийный |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оценить опасность прямого прикосновения человека к проводникам трёхфазных сетей с изолированной нейтралью в аварийном режиме работы:

- нажатием на кнопку КЗ замкнуть один из фазных проводников на землю через малое активное сопротивление RКЗ (сопротивление в месте контакта проводника с землёй имитируется резистором 100 Ом, которое установлено в схеме стенда);

- имитируя прикосновение человека к фазным проводникам последовательным нажатием кнопки К4 (над блоком Rh+Rосн) измерить Ih. Результаты измерений занести в табл.2.2.

- Оценить опасность прямого прикосновения человека к проводникам трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью в нормальном режиме работы:

- заземлить нейтраль (кнопка К1);

- имитируя прикосновение человека к фазным проводникам последовательным нажатием кнопки К4 (над блоком Rh+Rосн) измерить Ih. Результаты измерений занести в табл.2.2.

- Оценить опасность прямого прикосновения человека к проводникам трёхфазных сетей с глухозаземлённой нейтралью в аварийном режиме работы:

- нажатием на кнопку КЗ замкнуть один из фазных проводников на землю через малое активное сопротивление RКЗ (сопротивление в месте контакта проводника с землёй имитируется резистором 100 Ом, которое установлено в схеме стенда);

- имитируя прикосновение человека к фазным проводникам последовательным нажатием кнопки К4 (над блоком Rh+Rосн) измерить Ih. Результаты измерений занести в табл.2.2.

- При нормальном режиме работы сети с изолированной нейтралью определить ток, проходящий через тело человека при, его прикосновении к любому из фазных проводников в зависимости от сопротивлений изоляции фазных проводников сети относительно земли при постоянной ёмкости этих проводников относительно земли.

Постоянное значение ёмкости С взять из табл.2.1, в соответствии с номером вашей бригады.

Изменяя сопротивления изоляции фазных проводников относительно земли R1=R2=R3 в соответствии с табл.2.3, снять зависимость Ih (R). В табл.2.4 указать значения С1=С2=С3, при которых проводились измерения.

Результаты измерений занести в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Зависимость тока через человека от сопротивления изоляции проводников в трёхфазной сети с изолированной нейтралью

| R1=R2=R3, кОм | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | С1=С2=С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih,мА |  |  |  |  |  |  |

- При нормальном режиме работы сети с изолированной нейтралью определить ток, проходящий через тело человека, при его прикосновении к любому из фазных проводников в зависимости от ёмкостей фазных проводников сети относительно земли при постоянном сопротивлении изоляции.

Постоянное значение сопротивлений изоляции фазных проводников относительно земли R взять из табл.2.1, в соответствии с номером вашей бригады.

Изменяя значения ёмкостей фазных проводников относительно земли С=С1=С2=С3 в соответствии с табл.2.4, снять зависимость Ih (С). В табл. 2.4. указать значения R1=R2=R3, при которых проводились измерения. Результаты измерений занести в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Зависимость тока через человека от ёмкости проводников относительно земли в трёхфазной сети с изолированной нейтралью

| С1=С2=С3, мкФ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | R1=R2=R3, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih,мА |  |  |  |  |  |  |

- При нормальном режиме работы сети с глухозаземлённой нейтралью определить ток, проходящий через тело человека при, его прикосновении к любому из фазных проводников в зависимости от сопротивлений изоляции фазных проводников сети относительно земли при постоянной ёмкости этих проводников относительно земли.

Постоянное значение ёмкости С взять из табл.2.1, в соответствии с номером вашей бригады.

Сопротивление заземлителя нейтрали Ro=4 Ом.

Изменяя сопротивления изоляции фазных проводников относительно земли R1=R2=R3 в соответствии с табл.2.5, снять зависимость Ih (R). В табл.2.5 указать значения С1=С2=С3, при которых проводились измерения.

Результаты измерений занести в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Зависимость тока через человека от сопротивления изоляции проводников в трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью

| R1=R2=R3, кОм | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | С1=С2=С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih, мА |  |  |  |  |  |  |

- При нормальном режиме работы сети с глухозаземлённой нейтралью определить ток, проходящий через тело человека, при его прикосновении к любому из фазных проводников в зависимости от ёмкостей фазных проводников сети относительно земли при постоянном сопротивлении изоляции.

Постоянное значение сопротивлений изоляции фазных проводников относительно земли R взять из табл.2.1, в соответствии с номером вашей бригады.

Изменяя значения ёмкостей фазных проводников относительно земли С=С1=С2=С3 в соответствии с табл.2.6, снять зависимость Ih (С). В табл. 2.7. указать значения R1=R2=R3, при которых проводились измерения. Результаты измерений занести в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Зависимость тока через человека от ёмкости проводников относительно земли в трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью

| С1=С2=С3, мкФ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | R1=R2=R3, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih, мА |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

- Принципиальные схемы исследуемых сетей (но не схему лицевой панели стенда).

- Результаты измерений в виде таблиц.

- Зависимости Ih (R) и Ih (С) должны быть проиллюстрированы графиками.

- Выводы об опасности прикосновения человека к токоведущим частям трёхфазных сетей напряжением до 1000 В и влиянии параметров сети (режима нейтрали, сопротивления изоляции и ёмкости фазных проводников относительно земли) на опасность поражения человека электрическим током как в нормальном, так и в аварийном режимах.

Контрольные вопросы и задачи

- В каком случае (в трёхфазной сети с изолированной нейтралью или с глухозаземлённой нейтралью) и почему опаснее прикосновение человека к фазному проводнику, замкнувшемуся на землю?

- В какой из двух исследуемых в работе сетей прикосновение к фазному проводнику опаснее при нормальном режиме работы сети и почему?

- В какой из двух исследуемых в работе сетей прикосновение к исправному фазному проводнику опаснее при аварийном режиме работы сети и почему?

- Почему в трёхфазной сети с изолированной нейтралью при увеличении ёмкости проводников относительно земли возрастает ток, проходящий через человека? Чем будет определяться данный ток при С ?

- К какому фазному проводнику трёхфазной трёхпроводной сети с изолированной нейтралью прикосновение опаснее и почему, если проводники имеют разные сопротивления изоляции?

- Человек прикоснулся к фазному проводнику трёхфазной трёхпроводной сети с изолированной нейтралью UФ = 220 В, Rh = 1000 Ом. Определить Ih для двух случаев:

а) при С1=С2=С3= 0 и для сопротивлений изоляции фазных проводов R=R1=R2=R3= 3 кОм, 15 кОм, 30 кОм, 60 кОм.

б) при R=R1=R2=R3=  и для значений ёмкостей фазных проводов С1=С2=С3=С= 0,03 мкФ, 0,2 мкФ, 1,0 мкФ, 1,5 мкФ.

- Человек прикоснулся к фазному проводнику трёхфазной четырёхпроводной сети Uф=220 В с заземлённой нейтралью. Определить Ih при следующих параметрах сети ro= 4 Ом, R=R1=R2=R3= 30 кОм, С1=С2=С3= 0,2 мкФ. Сопротивление человека Rh = 1000 Ом.

- Человек прикоснулся к фазному проводнику трёхфазной трёхпроводной сети с изолированной нейтралью в момент, когда другой фазный провод был замкнут на землю. Определить Ih при следующих параметрах сети Uф=220 В, R=R1=R2=R3= 20 кОм, С1= С2 = С3 = 0,1 мкФ, при этом сопротивление rзм = 300 Ом, 100 Ом, 30 Ом, 10 Ом.

Литература

1. Основы охраны труда и техники безопасности в электроустановках: учебник для вузов / В.Т. Медведев, Е.С. Колечицкий, О.Е. Кондратьева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2015, с.191 – 208.

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.  М.: Изд. «